ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

23.12.2016 № 7/11-36

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Оптимізація системи водопостачання та водовідведення міста Вугледара (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»

На виконання доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І. від 31.10.2016 щодо розробки схеми оптимізації тепло - та водопостачання та водовідведення на 2017-2020 роки, керуючись Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.09.2010 №316 «Щодо розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України», Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 №476 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення», п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську цільову програму «Оптимізація системи водопостачання та водовідведення міста Вугледара (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»(додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет в сумі 400,0 тис. грн.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П., постійну комісію з питань з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко) та постійну комісію соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова	А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

23.12.2016 № 7/11-36

Міська цільова програма

«Оптимізація системи водопостачання та водовідведення м.Вугледара

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

КП «Водоканал» Вугледарської міської ради» розпочало свою діяльність з 01.10.2016р. на підставі рішення від 23.09.2016р. №7/8-15 Вугледарської міської ради. Основною функцією новоствореного підприємства є надання послуг з водопостачання та водовідведення в м.Вугледара.

Водопостачання

Водопостачання міста здійснює водопровідний вузол продуктивністю 22 тис.м3 на добу. З водопровідного вузла вода в місто подається по двох магістральних водопроводах діаметром 300 мм та 400 мм загальною довжиною мережі 29,4 км. Основна частина забудови припадає на період з 1964 по 1980 роки, тому термін експлуатації водопровідних мереж становить від 26 до 52 років. В результаті зносу мереж водопостачання 67% водопровідних труб прийшли в непридатність, за рахунок чого витоки з мережі по місту складають 32%. Для проведення робіт з усунення аварійних ситуацій та на час їх проведення проводиться повна зупинка водопостачання найближчих житлових будинків, що призводить до погіршення надання якісних послуг з водопостачання.

На водопровідному вузлі в тяжкому технологічному стані знаходяться: камера перемикання резервуара 10 тис.м3, резервуар чистої води ємністю 10 тис. м3, насосна станція продуктивністю 22 тис. м3 /добу, хлораторна, будівля майстерень з душевими, витратомірів на мережі водопроводу а саме:

- камера перемикання резервуара 10 тис.м3- потребує виконання робіт з заміни віконних блоків (2 од., 3х1,5м), дверей( 1од., 1,5х5м), запірної арматури з електроприводом(Ø400-8од., Ø350-2 од.). – у сумі 200,0 тис. грн.;

- резервуар чистої води ємністю 10 тис. м3- потребує виконання робіт з ремонту ущілень залізобетонної конструкції, заміни дробин(4 од.), люків з замком під пломби (4од.), датчиків рівня води (2 од.), виконати роботи з обваловки грунтом щонайменщ товщиною 1 м, замінити застарілі труби впуску та випуску на поліетиленові Ø400мм (40м). – у сумі 200,0 тис. грн.

- насосна станція продуктивністю 22 тис. м3 /добу-потребує капітальних вкладень на заміну зношених елементів насосних агрегатів насосної SU-3000SF: торцеві ущільнювачі (4од.), зворотні клапани Ø100мм (4од.), підшипники, запірна арматура  Ø300 (2 од.), батерфляй Ø100мм (4од.), електронний датчик тиску (3 од.). –  у сумі 50,0 тис. грн.

- хлораторна продуктивністю 2 кг хлору в годину, обладнана Хлоратор ЛОНІІ - 100К в кількості 4 шт. На теперішній час хлораторна потребує виконання робіт з заміни: хлораторів (3од.), сигналізатору хлору (1 од.), системи водяної завіси (1 од.), проміжного балону (1 од.) та з’єднувальних технологічних трубопроводів Ø від 15мм-25мм, загальною протяжністю(20м, примусової вентиляції (2од.). – у сумі 150,0 тис. грн.

- будівля майстерень з душевими – потребує виконання робіт з заміни системи гарячої води та електричних водонагрівачів, м’якої покрівлі (200м2). - у сумі 140,0 тис. грн.

- виконання робіт з встановлення ультразвукових витратомірів на мережі водопроводу Ø400мм та Ø300мм (2 од.) – у сумі 80,0 тис. грн.

Водовідведення

Існуюча забудова м.Вугледара повністю оснащена самопливною каналізацією. Загальна довжина труб каналізаційних мереж становить 27,9 км.

На теперішній час склалось вкрай тяжке положення в роботі каналізаційної мережі через знос та часті аварії спостерігається зменшення якості послуг з водовідведення.

За весь час експлуатації, починаючи з 1964 року, капітального ремонту або реконструкції мережі господарсько-побутової каналізації не проводилося, виконувалося лише аварійні роботи з ліквідації руйнувань або прочищення.

Через те, що вся мережа каналізації самопливна необхідно використовувати сучасні матеріали труб, які найбільш стійки до механічних, хімічних та температурних впливань.

Відповідно середньої вартості зовнішніх каналізаційних труб Ø160-600мм становить (1435,3грн/п.м. з ПДВ, вартість труб складе: 1435,3 * 27400 = 39,327 млн. грн., вартість комплектуючих матеріалів складе 25% від вартості труби: 39,327*0,25 = 9,831 млн. грн. Загальна вартість заміни каналізаційних мереж м.Вугледара складає 39,327+9,831=49,158 млн. грн.

Для реалізації програми необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та провести комплексну експертизу.

2.Мета програми

Мета програми - раціональне використання питної води в процесі виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання, знаходження оптимальної безперебійної роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення.

3.Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у раціональному використанні питної води в процесі виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання, знаходження оптимальної безперебійної роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення.

Способом розв’язання проблеми є створення сприятливих умов для оптимальної безперебійної роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення.

4.Завдання, заходи і строки виконання програми

Основними завданнями програми є:

- розробка проектно-кошторисної документації для виконання програми оптимізації системи водопостачання та водовідведення в місті Вугледарі;

- створення сприятливих умов для оптимальної безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення.

Строки виконання програми - 2017 рік.

5.Очікувані результати

Очікуваними результатами реалізації програми є:

- виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення заходів з оптимізації системи водопостачання та водовідведення м. Вугледара.

6.Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету.

Загальний обсяг фінансування – 400,0 тис. грн.

7.Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради	В.В.Іваницький

Міську цільову програму «Оптимізація системи водопостачання та водовідведення м. Вугледара (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)» підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології

Начальник відділу житлово-

комунального господарства та екології 	Ю.А.Мілокостова